Betätigen Sie die Taste „STRG“ und klicken in die gewünschte Zeile im Inhaltsverzeichnis – so gelangen Sie direkt zu dem gewünschten / gesuchten Text.

Zum Anfang des Dokuments wechseln = Tastenkombination = STRG + POS1

Inhalt

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne  voller Durchgang          Abschnitt 3	3

DN 015 – DN 050	PN 25 Innengewinde | Innengewinde lange Schaltwelle 3.1 - 6	3

DN 015 – DN 025	PN 25 Innengewinde | Innengewinde kurze Schaltwelle  3.1 - 6	4

DN 015 – DN 050	PN 25 Schweißende | Schweißende lange Schaltwelle  3.1 - 10	5

DN 015 – DN 025	PN 25 Schweißende | Schweißende kurze Schaltwelle  3.1 - 10	6

DN 015 – DN 050	PN 25 Innengewinde | Schweißende lange Schaltwelle  3.1 - 14	7

DN 015 – DN 025	PN 25 Innengewinde | Schweißende kurze Schaltwelle  3.1 - 14	8

DN 015 – DN 050	PN 25 Außengewinde | Schweißende lange Schaltwelle  3.1 - 18	9

DN 015 – DN 025	PN 25 Außengewinde Kappe | Schweißende   lange Schaltwelle  3.1 - 18	10

DN 015 – DN 050	PN 25 Flansch | Schweißende lange Schaltwelle  3.1 - 24	11

DN 015 – DN 050	PN 25 Flansch | Flansch lange Schaltwelle  3.1 - 24	12

DN 065 – DN 150	PN 25 Schweißende   | Schweißende    lange Schaltwelle  3.1 - 28	13

DN 065 – DN 150	PN 25 Schweißende   | Schweißende    lange Schaltwelle  3.1 - 30	14

DN 200 – DN 400	PN 25 Schweißende   | Schweißende    lange Schaltwelle  3.1 - 38	15

DN 065 – DN 100	PN 25 Flansch   | Schweißende    lange Schaltwelle  3.1 - 42	16

DN 065 – DN 100	PN 16 Flansch   | Schweißende    lange Schaltwelle  3.1 - 44	17

DN 065 – DN 150	PN 25 Flansch   | Flansch    lange Schaltwelle  3.1 - 52	18

DN 065 – DN 150	PN 25 Flansch   | Flansch    lange Schaltwelle  3.1 - 54	19

DN 200 – DN 400	PN 25 Flansch | Flansch lange Schaltwelle  3.1 - 62	20

DN 200 – DN 400	PN 16 Flansch | Flansch lange Schaltwelle  3.1 - 74	21

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang     Abschnitt 4	22

DN 065 – DN 150	PN 25 Schweißende   | Schweißende    lange Schaltwelle  4.1 - 12	22

DN 065 – DN 150	PN 25 Schweißende | Schweißende    lange Schaltwelle  4.1 - 12	23

DN 250 – DN 500	PN 25 Schweißende |Schweißende    lange Schaltwelle  4.1 - 26	24

DN 065 – DN 100	PN 25 Flansch   | Schweißende    lange Schaltwelle  4.1 – 34 / 36	25

DN 065 – DN 150	PN 16 Flansch   | Schweißende    lange Schaltwelle  4.1 – 38 / 40	26

DN 065 – DN 150	PN 25 Flansch   | Flansch    lange Schaltwelle  4.1 - 48	27

DN 065 – DN 150	PN 25 Flansch   | Flansch    lange Schaltwelle  4.1 - 50	28

DN 250 – DN 500	PN 25 Flansch | Flansch lange Schaltwelle  4.1 - 62	29

DN 250 – DN 500	PN 16 Flansch | Flansch lange Schaltwelle  4.1 - 82	30

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang 	Abschnitt 5	31

DN 150 – DN 300	PN 25 Schweißenden + Flanschen  150° C Ausführung  5.1 – 2	31

DN 150 – DN 300	PN 25 EN 488 Unterflurhahn voller Durchgang 150° C Ausführung	32

DN 350 – DN 500	PN 25 EN 488 Unterflurhahn voller Durchgang 150° C Ausführung	33

DN 150 – DN 300	PN 25 Schweißenden + Flanschen 200° C Ausführung  5.1 – 2	34

DN 350 – DN 600	PN 25 Schweißenden + Flanschen 150° C Ausführung  5.1 – 6	35

DN 350 – DN 600	PN 25 Schweißenden + Flanschen 200° C Ausführung  5.1 – 6	36

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Hähne reduzierter Durchgang     Abschnitt 6	37

DN 200 – DN 350	PN 25 Schweißenden + Flanschen  150° C Ausführung  6.1 – 2	37

DN 150 – DN 300	PN 25 Schweißenden + Flanschen 200° C Ausführung  6.1 – 6	38

BROEN BALLOMAX®       Flexible Hausanschlussgarnituren    Abschnitt 7	39

DN 015 – DN 032 	PN 25 Innengewinde | Innengewinde   7.1 – 2	39

DN 015 – DN 032 	PN 25 Schweißende | Innengewinde   7.1 – 3	40

DN 015 – DN 032 	PN 25 Schweißende | Schweißende   7.1 – 4	41

BROEN BALLOMAX®       Anbohrkugelhähne voller Durchgang     Abschnitt 12	42

DN 015 – DN 100 	PN 25 Schweißende | Schweißende | Gewinde 12.1 – 2	42

BROEN BALLOMAX®    Anbohrkugelhähne reduzierter Durchgang    Abschnitt 13	43

DN 020 – DN 100 	PN 25 Schweißende | Schweißende | Gewinde 12.1 – 2	43

BROEN BALLOMAX®       Bedarfsanschlusshähne - voller Durchgang    Abschnitt 14	44

DN 015 – DN 150 	PN 25 Schweißende | Schweißende   14.1 – 2 - 6	44

BROEN BALLOMAX®         Bedarfsanschlusshähne – reduzierter Durchgang Abschnitt 15	45

DN 015 – DN 200 	PN 25 Schweißende | Schweißende   15.1 – 2 - 6	45

BROEN BALLOMAX®         	Änderungen LV Texte	46

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne voller Durchgang          Abschnitt 3

DN 015 – DN 050	PN 25	Innengewinde | Innengewinde	lange Schaltwelle	3.1 - 6

Beschreibung

Typ:	BBM 12031 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:	BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:	PN 25

Nennweite:	DN 015 – DN 050

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Innengewinde / Innengewinde nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Innengewinde / Innengewinde

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

- 2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 025	PN 25	Innengewinde | Innengewinde	kurze Schaltwelle		3.1 - 6

Beschreibung

Typ:		BBM 12031 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 025

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Innengewinde / Innengewinde nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung – kompakt.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Innengewinde / Innengewinde

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 050	PN 25	Schweißende | Schweißende	lange Schaltwelle		3.1 - 10

Beschreibung

Typ:		BBM 13001 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 025

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 025	PN 25	Schweißende | Schweißende	kurze Schaltwelle		3.1 - 10

Beschreibung

Typ:		BBM 13001 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 025

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung – kompakt.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 050	PN 25	Innengewinde | Schweißende	lange Schaltwelle		3.1 - 14

Beschreibung

Typ:		BBM 13601 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 050

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Innengewinde / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Innengewinde ISO 228 / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 025	PN 25	Innengewinde | Schweißende	kurze Schaltwelle		3.1 - 14

Beschreibung

Typ:		BBM 13601 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 050

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Innengewinde / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung – kompakt.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Innengewinde ISO 228 / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff
BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 050	PN 25	Außengewinde | Schweißende	lange Schaltwelle		3.1 - 18

Beschreibung

Typ:		BBM 13701 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 050

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Außengewinde / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Außengewinde ISO 228 / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 025	PN 25	Außengewinde Kappe | Schweißende   lange Schaltwelle		3.1 - 18

Beschreibung

Typ:		BBM S3701 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 025

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Außengewinde + Kappe / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Außengewinde ISO 228 + Kappe + Kette / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2401 = Knebelgriff /T-Griff aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 050	PN 25	Flansch | Schweißende	lange Schaltwelle		3.1 - 24

Beschreibung

Typ:		BBM 14001 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 050

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Außengewinde / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansch P265 GHJ / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 015 – DN 050	PN 25	Flansch | Flansch	lange Schaltwelle		3.1 - 24

Beschreibung

Typ:		BBM 15001 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 050

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Außengewinde / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen (DN 15 – DN 32),

ein PFTE+C Ring und ein Ring aus Messing, sowie zwei O-Ringe (DN40 bis DN50).

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH) – einteilige Ausführung

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	TFM®       PTFE

Betätigung:	- 2101 L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

2401 = Knebelgriff /T-Griff bis DN 32 oder – 2201 Getriebe Griff
BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 065 – DN 150	PN 25	Schweißende   | Schweißende   	lange Schaltwelle		3.1 - 28

Beschreibung

Typ:		BBM 62251 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißenden

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 065 – DN 150	PN 25	Schweißende   | Schweißende   	lange Schaltwelle		3.1 - 30

Beschreibung

Typ:		BBM 62254 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißenden

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 200 – DN 400	PN 25	Schweißende   | Schweißende   	lange Schaltwelle		3.1 - 38

Beschreibung

Typ:		BBM 86212 / 86012 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 200 – DN 400

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und drei O-Ringen,

Die oberen O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißenden

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	AFLAS + EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 065 – DN 100	PN 25	Flansch   | Schweißende   	lange Schaltwelle		3.1 - 42

Beschreibung

Typ:		BBM 94104 - voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 100

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Flansch   / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansch P265 GHJ / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)

Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Handhebel aus Stahl

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 065 – DN 100	PN 16	Flansch   | Schweißende   	lange Schaltwelle		3.1 - 44

Beschreibung

Typ:		BBM 94104 - voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 16

Nennweite:		DN 065 – DN 100

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Flansch   / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansch P265 GHJ / Schweißende

Druckstufe:	PN 16

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)

Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Handhebel aus Stahl

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 065 – DN 150	PN 25	Flansch   | Flansch   	lange Schaltwelle		3.1 - 52

Beschreibung

Typ:		BBM 62451 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Flansch   / Flansch

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 065 – DN 150	PN 25	Flansch   | Flansch   	lange Schaltwelle		3.1 - 54

Beschreibung

Typ:		BBM 62454 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Flansch   / Flansch

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 200 – DN 400	PN 25	Flansch | Flansch	lange Schaltwelle		3.1 - 62

Beschreibung

Typ:		BBM 86214 / 86014 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 200 – DN 400

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Flansch / Flansch,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und drei O-Ringen,

Die oberen O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	AFLAS + EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	voller Durchgang 	Abschnitt 3

DN 200 – DN 400	PN 16	Flansch | Flansch	lange Schaltwelle		3.1 - 74

Beschreibung

Typ:		BBM 86214 / 86014 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 16

Nennweite:		DN 200 – DN 400

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Flansch / Flansch,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und drei O-Ringen,

Die oberen O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 16

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	AFLAS + EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 125 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang     Abschnitt 4

DN 065 – DN 150	PN 25	Schweißende   | Schweißende   	lange Schaltwelle		4.1 - 12

Beschreibung

Typ:		BBM 50251– reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißenden

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten.

Wir empfehlen ab DN 125 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschlage im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 065 – DN 150	PN 25	Schweißende | Schweißende   	lange Schaltwelle		4.1 - 12

Beschreibung

Typ:		BBM 62254 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißenden

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten.

Wir empfehlen ab DN 125 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 250 – DN 500	PN 25	Schweißende |Schweißende   	lange Schaltwelle		4.1 - 26

Beschreibung

Typ:		BBM 85012 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 250 – DN 500

Kurztext

Kugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und drei O-Ringen,

Die oberen O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißenden

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	AFLAS + EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 125 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 065 – DN 100	PN 25	Flansch   | Schweißende   	lange Schaltwelle		4.1 – 34 / 36

Beschreibung

Typ:		BBM 64104 / 61104 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit reduziertem Durchgang – Flansch   / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansch P265 GHJ / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)

Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Handhebel aus Stahl – DN 125 + DN 150 mit ISO-Flansch

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 125 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 065 – DN 150	PN 16	Flansch   | Schweißende   	lange Schaltwelle		4.1 – 38 / 40

Beschreibung

Typ:		BBM 64104 / 61104 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 16

Nennweite:		DN 125 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit reduziertem Durchgang – Flansch   / Schweißende nach EN 10220,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansch P265 GHJ / Schweißende

Druckstufe:	PN 16

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)

Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Handhebel aus Stahl – DN 125 + DN 150 mit ISO-Flansch

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 125 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschläge im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 065 – DN 150	PN 25	Flansch   | Flansch   	lange Schaltwelle		4.1 - 48

Beschreibung

Typ:		BBM 50451 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit reduziertem Durchgang – Flansch   / Flansch

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	L-Hebel aus Stahl mit faserverstärktem Polyamid umhüllt

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Zubehör: 	Farbige Einsätze in rot und blau im Lieferumfang enthalten.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschlage im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 065 – DN 150	PN 25	Flansch   | Flansch   	lange Schaltwelle		4.1 - 50

Beschreibung

Typ:		BBM 50454– reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 065 – DN 150

Kurztext

Kugelhahn mit reduziertem Durchgang – Flansch   / Flansch

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus drei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen,

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – Laser verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – Laser verschweißt

O-Ringe:	EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschlage im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 250 – DN 500	PN 25	Flansch | Flansch	lange Schaltwelle		4.1 - 62

Beschreibung

Typ:		BBM 85014 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 250 – DN 500

Kurztext

Kugelhahn mit reduziertem Durchgang – Flansch / Flansch,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und drei O-Ringen,

Die oberen O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	AFLAS + EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschlage im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Stahlkugelhähne 	reduzierter Durchgang 	Abschnitt 4

DN 250 – DN 500	PN 16	Flansch | Flansch	lange Schaltwelle		4.1 - 82

Beschreibung

Typ:		BBM 85014 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       mit Getriebe

Druckstufe:		PN 16

Nennweite:		DN 250 – DN 500

Kurztext

Kugelhahn mit reduziertem Durchgang – Flansch / Flansch,

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse, Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Industrieanlangen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und drei O-Ringen,

Die oberen O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Flansche P265 GHJ

Druckstufe:	PN 16

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH+N) – voll verschweißt

Verlängerung:	Stahl wie vor – voll verschweißt

O-Ringe:	AFLAS + EPDM + FKM 
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) mit Leitrohr in der Kugel
Sitzdichtung:	PTFE + 20% C

Betätigung:	Schneckenradgetriebe mit Handrad

Oberfläche:	umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtung - schwarz

Kennzeichnung (nach EN19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Kugelhahnnummer, Anschluss,

CE-Kennzeichnung im Rahmen der Druckgeräterichtlinie.

Wir empfehlen ab DN 100 den Einsatz von Getrieben oder Antrieben, um ein kontrolliertes Öffnen und Schließen der Armatur zu ermöglichen und Wasserschlage im System zu vermeiden.

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang 	Abschnitt 5

DN 150 – DN 300	PN 25	Schweißenden + Flanschen 	150° C Ausführung		5.1 – 2

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:	KT-14.30 – 150° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 150 – DN 300

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Kühl- und Industrieanlangen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei EPDM O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Flansch PN xx | Flansch PN xx

Druckstufe:	DN 150 – DN 300 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:	KT-14.30 – 150° C

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE + C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	EPDM + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe oder elektr. Antriebe

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang      Abschnitt 5

DN 150 – DN 300	PN 25	EN 488 Unterflurhahn voller Durchgang 150° C Ausführung

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:	KT-10.35 – 150° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 150 – DN 300

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung für Unterflureinbau in KMR-Systemen

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme- und Kühlsystemen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei EPDM O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in einem Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Die Armaturen sind mit einer Prüfleitung ausgestattet. Über diese Leitung kann der Totraum der Armatur entspannt werden und die doppelt dichtende Funktion in OFFEN + ZU Stellung geprüft werden.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Druckstufe:	DN 150 – DN 300 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:	KT-10.35 – 150° C / Ausführung 200° C optional

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE + C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	EPDM + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe mobilem Getriebe oder elektr. Antrieb

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang      Abschnitt 5

DN 350 – DN 500	PN 25	EN 488 Unterflurhahn voller Durchgang 150° C Ausführung

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:	KT-14.65 – 150° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 350 – DN 500

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung für Unterflureinbau in KMR-Systemen

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme- und Kühlsystemen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei EPDM O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in einem Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Die Armaturen sind mit einer Prüfleitung ausgestattet. Über diese Leitung kann der Totraum der Armatur entspannt werden und die doppelt dichtende Funktion in OFFEN + ZU Stellung geprüft werden.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Druckstufe:	DN 350 – DN 500 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:	KT-14.65 – 150° C / Ausführung 200° C optional

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE + C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	EPDM + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe mobilem Getriebe oder elektr. Antrieb

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang      Abschnitt 5

DN 150 – DN 300	PN 25	Schweißenden + Flanschen	200° C Ausführung		5.1 – 2

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:		KT-14.31 – 200° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 150 – DN 300

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Kühl- und Industrieanlangen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei AFLAS O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Flansch PN xx | Flansch PN xx

Druckstufe:	DN 150 – DN 300 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:		KT-14.31 – 200° C – PN 40 gemäß Druck | Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE +C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	AFLAS + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe oder elektr. Antriebe

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang      Abschnitt 5

DN 350 – DN 600	PN 25	Schweißenden + Flanschen	150° C Ausführung		5.1 – 6

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:	KT-14.60 – 150° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 350 – DN 600

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Kühl- und Industrieanlangen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei EPDM O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Flansch PN xx | Flansch PN xx

Druckstufe:	DN 350 – DN 600 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:	KT-14.60 – 150° C

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE + C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	EPDM + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe oder elektr. Antriebe

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang      Abschnitt 5

DN 350 – DN 600	PN 25	Schweißenden + Flanschen	200° C Ausführung		5.1 – 6

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:		KT-14.61 – 200° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 350 – DN 600

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Kühl- und Industrieanlangen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei AFLAS O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Flansch PN xx | Flansch PN xx

Druckstufe:	DN 150 – DN 300 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:		KT-14.61 – 200° C – PN 40 gemäß Druck | Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE +C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	AFLAS + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe oder elektr. Antriebe

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Hähne reduzierter Durchgang     Abschnitt 6

DN 200 – DN 350	PN 25	Schweißenden + Flanschen 	150° C Ausführung		6.1 – 2

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:	KT-14.32 – 150° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 200 – DN 350

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Kühl- und Industrieanlangen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei EPDM O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Flansch PN xx | Flansch PN xx

Druckstufe:	DN 200 – DN 350 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:	KT-14.30 – 150° C

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE + C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	EPDM + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe oder elektr. Antriebe

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Zapfen gelagerte Kugelhähne voller Durchgang      Abschnitt 6

DN 150 – DN 300	PN 25	Schweißenden + Flanschen	200° C Ausführung		6.1 – 6

Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX®       Hähne mit Schweißenden – voller Durchgang

Kugel Zapfen gelagert – DBB-Ausführung – vollverschweißt

Art. Nr.:		KT-14.33 – 200° C – Schneckenradgetriebe

Druckstufen:	PN 16 | PN 25 | PN 40

Nennweite:	DN 200 – DN 350

Kurztext

Vollverschweißter Kugelhahn - voller Durchgang – Kugel doppelt gelagert

mit DBB-Funktion in AUF + ZU Stellung – Doppelabsperrung nach DGUV 103-002

beidseitig Anschweißenden nach DIN EN 12627

wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach GEG / EnEV.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Kühl- und Industrieanlangen.

Massive Vollkugel A350LF2 – Klasse 1 – stromlos vernickelt

Schaltwelle aus Edelstahl– Dichtelemente aus PTFE + C und drei AFLAS O-Ringen (austauschbar)

Sitzringe aus PTFE + C in Stahl Ring gekammert

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Anschweißende | Anschweißende

Flansch PN xx | Flansch PN xx

Druckstufe:	DN 200 – DN 350 = PN 16 | PN 25 | PN 40

Temperatur:		KT-14.31 – 200° C – PN 40 gemäß Druck | Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0565 (P355NH)

Kugel: 	Gegossene Vollkugel Stahl A350LF2 Klasse 1 – stromlos vernickelt

Sitzdichtung:	Stahl mit Dichtelement aus Kohlefaserverstärktem PTFE +C

Schaltwelle:	Edelstahl 1.4021 (X20Cr13/AISI 420)

Wellendichtung	AFLAS + Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	mit Schneckenradgetriebe / Planetengetriebe oder elektr. Antriebe

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Kennzeichnung:	nach EN 19 und CE

Hinweis:	Texte für BBM-Hähne bis DN 1000 auf Anfrage

BROEN BALLOMAX®       Flexible Hausanschlussgarnituren    Abschnitt 7

DN 015 – DN 032 	PN 25	Innengewinde | Innengewinde			7.1 – 2

Beschreibung

Typ:	BBM 69600 – DN 015 + DN 020 	voller Durchgang

BBM 69300 – DN 025 + DN 032 	reduzierter Durchgang

Stahlkugelhähne:	BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:	PN 25

Nennweite:	DN 015 – DN 032

Kurztext

Vollverschweißte Kugelhahnkombination als Hausanschlussgarnitur PN 25

DN 015 + DN 020 voller Durchgang, Innengewinde / Innengewinde nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung.

DN 025 + DN 032 reduzierter Durchgang, Innengewinde / Innengewinde nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit geschweißter Schaltwellenverlängerung.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Kühlanlangen.

Ausführung mit zwei Armaturen, die auf einem variable einstellbarem Wandhalter montiert sind.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen.

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Innengewinde | Innengewinde

Druckstufe:	DN 015 – DN 032 = PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM & Viton
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) 
Sitzdichtung:	PTFE + C

Betätigung:	Knebelgriff / T-Griff Handhebel aus Stahl Polyamid ummantelt (DN 15 + DN 20)

Kennzeichnung rot / blau für Vor- / Rücklauf enthalten

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Enthalten:	DN 15 + DN 20 inklusive Isolierschalen für das Gehäuse

DN 25 – Isolierung erfolgt bauseits

Kennzeichnung 	nach EN 19 und CE

BROEN BALLOMAX®       Flexible Hausanschlussgarnituren		Abschnitt 7

DN 015 – DN 032 	PN 25	Schweißende | Innengewinde			7.1 – 3

Beschreibung

Typ:	BBM 69601 – DN 015 + DN 020 	voller Durchgang

BBM 69301 – DN 025 + DN 032 	reduzierter Durchgang

Stahlkugelhähne:	BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:	PN 25

Nennweite:	DN 015 – DN 032

Kurztext

Vollverschweißte Kugelhahnkombination als Hausanschlussgarnitur PN 25

DN 015 + DN 020 voller Durchgang, Schweißende / Innengewinde nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung.

DN 025 + DN 032 reduzierter Durchgang, Schweißende / Innengewinde nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit geschweißter Schaltwellenverlängerung.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Kühlanlangen.

Ausführung mit zwei Armaturen, die auf einem variable einstellbarem Wandhalter montiert sind.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen.

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende | Innengewinde

Druckstufe:	DN 015 – DN 032 = PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM & Viton
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) 
Sitzdichtung:	PTFE + C

Betätigung:	Knebelgriff / T-Griff Handhebel aus Stahl Polyamid ummantelt (DN 15 + DN 20)

Kennzeichnung rot / blau für Vor- / Rücklauf enthalten

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Enthalten:	DN 15 + DN 20 inklusive Isolierschalen für das Gehäuse

DN 25 – Isolierung erfolgt bauseits

Kennzeichnung 	nach EN 19 und CE

BROEN BALLOMAX®       	Flexible Hausanschlussgarnituren		Abschnitt 7

DN 015 – DN 032 	PN 25	Schweißende | Schweißende			7.1 – 4

Beschreibung

Typ:	BBM 69602 – DN 015 + DN 020 	voller Durchgang

BBM 69302 – DN 025 + DN 032 	reduzierter Durchgang

Stahlkugelhähne:	BROEN BALLOMAX®

Druckstufe:	PN 25

Nennweite:	DN 015 – DN 032

Kurztext

Vollverschweißte Kugelhahnkombination als Hausanschlussgarnitur PN 25

DN 015 + DN 020 voller Durchgang, Schweißende / Schweißende nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit Laser geschweißter Schaltwellenverlängerung.

DN 025 + DN 032 reduzierter Durchgang, Schweißende / Schweißende nach EN ISO 228,

wartungsfreie Ausführung mit geschweißter Schaltwellenverlängerung.

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Kühlanlangen.

Ausführung mit zwei Armaturen, die auf einem variable einstellbarem Wandhalter montiert sind.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung aus zwei PTFE+C Ringen und zwei O-Ringen.

Die O-Ringe sind austauschbar.

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende | Schweißende

Druckstufe:	DN 015 – DN 032 = PN 25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM & Viton
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) 
Sitzdichtung:	PTFE + C

Betätigung:	Knebelgriff / T-Griff Handhebel aus Stahl Polyamid ummantelt (DN 15 + DN 20)

Kennzeichnung rot / blau für Vor- / Rücklauf enthalten

Oberfläche:	Umweltfreundliche, wasserbasierte Lackierung

Enthalten:	DN 15 + DN 20 inklusive Isolierschalen für das Gehäuse

DN 25 – Isolierung erfolgt bauseits

Kennzeichnung 	nach EN 19 und CE

BROEN BALLOMAX®       Anbohrkugelhähne voller Durchgang     Abschnitt 12

DN 015 – DN 100 	PN 25	Schweißende | Schweißende | Gewinde	12.1 – 2

Beschreibung

Typ:		BBM 68602 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       Anbohrhahn

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 100

Kurztext

Anbohrkugelhahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende, sowie Gewinde zur

Aufnahme des BROEN Anbohrwerkzeuges (TÜV-Bauteilkennzeichen)

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Kühlsystemen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung mit zwei O-Ringen + Verschlussstopfen

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende / Schweißende + Gewinde

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 150°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	PTFE + C

Betätigung:	mit bauseitiger Sechskant Stecknuss

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung:	nach EN19 und CE

Hinweis:	Der Verschlusstopfen ist nach der Erstellung des Anschlussleitung mit einer Dichtnaht

zu versehen, um ein vollverschweißtes System zu erhalten.

Zubehör: 	DN 100 VD kann auch mit dem MP II Getriebe bedient werden.

Hierzu ist der Adapter SW 60 / 90 erforderlich - Teil-Nr. 601571

BROEN BALLOMAX®    Anbohrkugelhähne reduzierter Durchgang    Abschnitt 13

DN 020 – DN 100 	PN 25	Schweißende | Schweißende | Gewinde	12.1 – 2

Beschreibung

Typ:		BBM 68102 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       Anbohrhahn

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 020 – DN 100

Kurztext

Anbohrkugelhahn mit reduziertem Durchgang – Schweißende / Schweißende, sowie Gewinde zur

Aufnahme des BROEN Anbohrwerkzeuges (TÜV-Bauteilkennzeichen)

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Kühlsystemen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung mit zwei O-Ringen + Verschlussstopfen

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende / Schweißende + Gewinde

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 150°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	PTFE + C

Betätigung:	mit bauseitiger Sechskant Stecknuss

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung:	nach EN19 und CE

Hinweis:	Der Verschlusstopfen ist nach der Erstellung des Anschlussleitung mit einer Dichtnaht

zu versehen, um ein vollverschweißtes System zu erhalten.

BROEN BALLOMAX®       Bedarfsanschlusshähne - voller Durchgang    Abschnitt 14

DN 015 – DN 150 	PN 25	Schweißende | Schweißende 		14.1 – 2 - 6

Beschreibung

Typ:		BBM 63602 – voller Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       Bedarfsanschlusshahn

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 150

Kurztext

Bedarfsanschlusshahn mit vollem Durchgang – Schweißende / Schweißende

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Kühlsystemen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung mit zwei O-Ringen + Verschlussstopfen

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 150°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	PTFE + C

Betätigung:	mit bauseitiger Sechskant Stecknuss

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung:	nach EN19 und CE

Hinweis:	Der Verschlusstopfen ist nach der Erstellung des Anschlussleitung mit einer Dichtnaht

zu versehen, um ein vollverschweißtes System zu erhalten

Zubehör: 	DN 100 VD – DN 150 VD können auch mit dem MP II Getriebe bedient werden.

Hierzu ist der Adapter SW 60 / 90 erforderlich - Teil-Nr. 601571

BROEN BALLOMAX®         Bedarfsanschlusshähne – reduzierter Durchgang Abschnitt 15

DN 015 – DN 200 	PN 25	Schweißende | Schweißende 		15.1 – 2 - 6

Beschreibung

Typ:		BBM 63102 – reduzierter Durchgang

Stahlkugelhahn:		BROEN BALLOMAX®       Bedarfsanschlusshahn

Druckstufe:		PN 25

Nennweite:		DN 015 – DN 200

Kurztext

Bedarfsanschlusshahn mit reduziertem Durchgang – Schweißende / Schweißende

wartungsfreie Ausführung mit voll verschweißtem Gehäuse

Einsatzbereich:		geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs- und Kühlsystemen.

Kugel und Schaltwelle aus Edelstahl – Sitzringe aus PTFE.

Schaltwellenabdichtung mit zwei O-Ringen + Verschlussstopfen

BALLOMAX®       Kugelhähne sind nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H – zertifiziert.

Die Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2015 und ISO14001 Qualitätssicherung.

Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende / Schweißende

Druckstufe:	PN 25

Temperatur:	bis zu 150°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Sitzdichtung:	PTFE + C

Betätigung:	mit bauseitiger Sechskant Stecknuss

Oberfläche:	Pulverbeschichtung - schwarz

Kennzeichnung:	nach EN19 und CE

Hinweis:	Der Verschlusstopfen ist nach der Erstellung des Anschlussleitung mit einer Dichtnaht

zu versehen, um ein vollverschweißtes System zu erhalten

Zubehör: 	DN 125 RD – DN 200 RD können auch mit dem MP II Getriebe bedient werden.

Hierzu ist der Adapter SW 60 / 90 erforderlich - Teil-Nr. 601571

BROEN BALLOMAX®         	Änderungen LV Texte

| Datum |  | Art der Änderung |
| --- | --- | --- |
| 09.06.2026 | ORi | Dokument + Texte komplett neu erstellt. |