Beschreibung

Type:	BROEN BALLOMAX

Art. Nr.:	69.302

Druckstufe:	PN 25

Nennweite:	DN 015 – DN 25

Kurztext

Vollverschweißter Hausanschlussgarnitur, verstellbar mit Kugelhähne - reduzierter Durchgang mit beidseitig Anschweißende nach DIN EN 12627, wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach EnEV.

Einsatz- und Anwendungsbereich: geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs-, Kühl-, und Industrieanlagen.

Kugel, Schaltwelle und Endanschlag aus Edelstahl – Sitzringe aus kohleverstärktem PTFE. Schaltwellenabdichtung aus PTFE+C und zwei O-Ringen, die austauschbar sind.

Ballomax Kugelhähne sind zertifiziert nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H. Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2008 und ISO14001 Qualitätssicherung. Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

Technische Daten:

Anschluss:	Schweißende / Schweißende

Druckstufe:	PN25

Temperatur:	bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium:	Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: 	Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe:	EPDM & Viton
Kugel: 	Edelstahl 1.4301 (AISI 304L) 
Sitzdichtung:	Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung:	Knebelgriff Rot und Blau

Oberfläche:	Umweltfreundliche und wasserlöslichem Lack.

Kennzeichnung (nach EN 19 und CE):

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Produktionsmonat und Jahr.

Zubehör:

Knebelgriff, Gelb, Rot und/oder Blau

DN020 und DN025 Isolierschalen